蚌埠医科大学第一附属医院两台20吨锅炉及燃烧器

维保服务项目询价招标文件

一、项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院两台20吨锅炉及燃烧器维保服务项目。

二、服务范围：为我院2台20吨锅炉及配套燃烧器、2台1吨热水锅炉及配套燃烧器提供维保服务。

三、承包方式：半包。

四、付款方式：本项目无预付款，合同签订后，招标人一年一次向成交人支付费用；具体为每年度维保结束后，成交人开具正规发票，自招标人收到成交人请款发票后28个日历天内支付成交人上年度维保费用。

五、项目控制价：￥154667.00/年，共招3年。人民币报价，高于本控制价的投标无效。

六、服务期：2026年1月1日至2029年12月31日。

七、服务要求：

（一）锅炉维保服务要求

1、维保范围：

（1）包括锅炉房内所有设备及管道（两台20吨锅炉及附属设备）；放疗住院部2台1吨热水锅炉本体及配套燃烧器。

为全院供暖控制系统提供维护保养，包工不包料，维护过程中发生的氧气、乙炔、电焊条、螺栓、金属垫、DN25以下所有阀门、DN57以下无缝钢管等费用由成交人承担，其余材料由招标人自行采购提供。

（2）成交人在维护保养工作时必须在不影响锅炉正常供汽的前提下进行。

（3）成交人现场必须有专人负责，对查出的问题拿出整改意见并及时解决并定期对院方燃气锅炉进行维护保养。

（4）成交人需派冬季（4个月）2名，夏季（8个月）1名技术人员24小时在招标人锅炉房值班，解决突发故障，招标人单位派驻现场人员须具备相关操作证。

2、维保内容：

（1）锅炉日常运行保养每周一次。

（2）每季度全面检查维修保养一次。

（3）电机，机械部分半年检查维修保养一次。

（4）压力容器为一年检查维修保养一次。

（5）配合锅炉年检，外检一年一次，内检两年一次。

（6）压力表每半年更换一次，安全阀每年更换一次，锅炉房内DN25以上的阀门、DN57以上的无缝钢管由甲负责提供，成交人负责更换。DN25以下所有阀门、DN57以下无缝钢管由成交人负责提供并更换。

（7）成交人需做好相关维保记录并妥善保存，以备招标人查验及存档。

（8）成交人配合院方做好技术监督局的锅炉年检工作。年检费用由招标人支付。

（二）燃烧器维保服务要求

1、招标人两台燃气锅炉的燃烧器（品牌：热马）、两台热水锅炉燃烧器（品牌：雷普顿）。成交人按附件1及附件2表格内容维保，每年维保检修4次，每次维保后提交检修保养报告交予招标人。

2、日常需处理燃烧器的应急维修，保证燃烧器全年安全运行。

3、提供定期巡检服务，一般供暖季一月一次巡检，非供暖季两月一次巡检做好记录。

（三）总体服务要求

1、在接到招标人维保通知后，24小时内赶到现场开展维保服务，维保结束后，一周内出具维保报告。

2、成交人提供的维保报告必须达到特种设备检测院的要求，保证医院锅炉年检合格（两台1吨热水锅炉免检）。

3、质保期内成交人免费提供备件、易损件及专用工具。

八、履约保证金：

1.提供履约担保的形式、金额及期限的：中标后，成交人提供合同价2.5%作为本项目履约保证金，以银行转账的形式提供，服务周期到期且合同相应条款履约完毕后履行手续退还。

2.招标人接收履约保证金账户信息：

户  名：蚌埠医学院第一附属医院

账  号：12-093001040011096

开户行：中国农业银行蚌埠开发区支行

九、投标人资格条件：

- 1.投标人须具有独立法人资格，须具有有效的营业执照。

- 2.须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》锅炉安装(含修理、改造)，B级及以上资质。

- 3.须提供自2022年1月1日以来锅炉及燃烧器维保项目业绩一份。

- 4.法定代表人证明或法人授权委托书；法定代表人或被授权人的身份证复印件。

- 5.诚信投标承诺书。

- 6.投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的。

（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的。

（5）近三年内（自开标之日起上推三年），投标人或其法定代表人或拟派项目负责人（项目经理）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

- 7.本项目不接受联合体投标。

- 8.本项目不接受转包或分包。

- 十、评标办法：经评审合格（满足招标文件各项要求）的最低价中标。

- 十一、投标文件的递交：

- 1.投标文件准备正本、副本各一份。投标文件中报价须唯一，须实质性响应本询价招标文件需求，不得有缺漏项；投标文件装订整齐，所有材料加盖公章。

- 2.投标人应在截止时间前递交首次投标文件。

- 3.投标文件递交逾期送达的、未送达指定地点的的首次投标文件，投标无效。

- 十二、开标时间及地点：

- 各投标单位须于2025年6月17日下午15：00前将标书（密封）送至或邮寄至蚌埠医科大学第一附属医院总务科（三楼），总务科将组织集中开标。

- 十三、联系人：蚌医大一附院总务科  杨文玺 0552-3086909 [递交标书]

- 韩  杰 13675528788[现场/技术]

- 邮寄到蚌埠市龙子湖区 蚌医大一附院 总务科三楼（南门小白楼），收件人 杨老师 0552-3086909。

蚌医大一附院总务科

2025年6月11日

附件1：燃烧机（维保）技术服务内容明细表

燃烧机（维保）技术服务内容明细表

| 序号 | 检 查 部 件 | 保 养 作 用 | 维保周期 | 打√确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器检查 | 防止堵塞及网体损坏管道杂物带到燃烧机各个部件内 | 季 |  |
| 2 | 稳压阀检查调整 | 使气压稳定有效配合燃烧 | 季 |  |
| 3 | 进气阀检查 | 使进气量和风量处在最佳的匹配状态 | 季 |  |
| 4 | 电磁阀的检查 | 防止发生阀没打开往炉内充气的安全问题 | 季 |  |
| 5 | 高、低气压自检装置检查 | 防止误报警现象 | 季 |  |
| 6 | 燃烧机火焰监测器 | 测试运行信号的稳定性 | 季 |  |
| 7 | 进风口、鼓风机叶片清洗 | 保证氧气量的供给 | 季 |  |
| 8 | 比例带检查 | 防止风、气比例位置变位影响燃烧问题 | 季 |  |
| 9 | 执行器检查 | 防止程序的控制变位 | 季 |  |
| 10 | 燃烧头清洗 | 保持燃烧火焰角度 | 季 |  |
| 11 | 点火电极检查 | 使点火更可靠 | 季 |  |
| 12 | 燃烧机运行机械声音分析 | 防止机械杂物及动作不灵活带来不应该的磨损 | 季 |  |
| 13 | 燃烧机电气连线检查 | 防止接触不良产生故障停机现象 | 季 |  |
| 14 | 熄火报警装置 | 自动保护装置的灵敏度及动作参数是否达到标准 | 季 |  |
| 15 | 排烟温度联锁装置 | 自动保护装置的灵敏度及动作参数是否达到标准 | 季 |  |
| 16 | 燃气检漏装置 | 保护装置的灵敏度及动作参数是否达到标准 | 季 |  |

附件2：锅炉电控柜（维保）技术服务内容明细表

锅炉电控柜（维保）技术服务内容明细表

| 序号 | 检 查 部 件 | 保 养 作 用 | 维保周期 | 打√确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜内电器元器件检查 | 检查有无发热，过热现象存在 | 季 |  |
| 2 | 电控柜内接插电件检查 | 有无假性接处点。 | 季 |  |
| 3 | 进出端子 | 因频繁启动有无松动。 | 季 |  |
| 4 | 电控柜内灰尘清理 | 保证电控柜的安全工作状态 | 季 |  |
| 5 | 电控柜内集成电路板检查 | 防止积灰存在 | 季 |  |
| 6 | 压力控制器探头可靠性检查与调校 | 保证锅炉的对应压力准确无误。 | 季 |  |
| 7 | 水位控制器探头可靠性检查与调校 | 保证锅炉的对应水位准确无误 | 季 |  |
| 8 | 水位差压变送器检查与调校 | 保证锅炉的给水的稳定性 | 季 |  |
| 9 | 温度控制器探头可靠性检查与调校 | 准确了解对应各点温度、便于锅炉的调控。 | 季 |  |
| 10 | 电控柜面板检查与调校 | 演示面板上的各项功能正常 | 季 |  |
| 11 | 电控柜面板压力调校与设定 | 保证电控柜所控制燃烧机准确动作。 | 季 |  |
| 12 | 电控柜面板水位调校与设定 | 保证电控柜所控制给水水泵准确动作。 | 季 |  |
| 13 | 电控柜面板温度调校与设定 | 保证电控柜对应的报警准确动作 | 季 |  |
| 14 | 电控柜内接线端子检查 | 防止假性接处点 | 季 |  |
| 15 | 电控柜内接排线检查 | 防止后续接线错误的出现。 | 季 |  |
| 16 | 电控柜进出线安全检查 | 保证电控柜的用电安全 | 季 |  |

一、投标函

致：    蚌埠医科大学第一附属医院

1、根据你方采购项目 蚌埠医科大学第一附属医院20吨锅炉及燃烧器维保服务项目 的询价招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件和其他有关文件后，本项目我方愿以单年报价：大写：        小写：      ；三年总价：大写：        小写：        按询价文件的要求承担本项目工作。我方投标报价包含实施本项目的所有费用，包括但不限于实现本项目功能所需要的人工、设备、劳务、制作、安全措施、技术服务/支持、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、公众责任险、合同实施过程中不可预见的费用及其他所有费用的总和。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺完全响应并履行招标文件及有关附件中所有条款要求。

3、一旦我方中标（成交），我方将派出     为本项目负责人，联系方式：       ，全面负责本项目。

4、如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知下达后 28天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权另选中标单位。

5、我方不分包或转包本项目。

投 标 人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：     年    月    日

二、分项报价一览表

| 序号 | 锅炉及燃烧器品牌 | 单年报价/元 | 三年报价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20吨燃气锅炉（品牌：方块） |  |  |  |
| 2 | 20吨燃气锅炉（品牌：博瑞特） |  |  |  |
| 3 | 燃烧器1（配套方块燃气锅炉） |  |  |  |
| 4 | 燃烧器2（配套博瑞特燃气锅炉） |  |  |  |
| 5 | 1吨热水锅炉1（品牌：雷普顿） |  |  |  |
| 6 | 1吨热水锅炉2（品牌：雷普顿） |  |  |  |
| 7 | 燃烧器3（配套1吨热水锅炉1） |  |  |  |
| 8 | 燃烧器4（配套1吨热水锅炉2） |  |  |  |
| 5 | 合计费用 |  |  |  |
| 备注： “单年报价”、“三年报价”为锅炉及燃烧器的维保服务费用、包括但不限于实现本项目功能所需要的人工、设备、劳务、制作、安全措施、技术服务/支持、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、公众责任险、合同实施过程中不可预见的费用及其他所有费用的总和。服务期内，若有锅炉或燃烧器更换或强制报废，则该设备的维保服务费用按实际服务时限及单年报价据实结算。 |  |  |  |  |

说明：

- 投标人不填写“分项报价一览表”的投标无效。

- 分项报价一览表中所列价格汇总后应与投标函中所投总价一致，否则投标无效。

三、投标人营业执照、资质等文件（复印件加盖公章）

四、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一)、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

年       月       日

附：法定代表人身份证复印件：

(二)、法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：                   （供应商名称）的          （法人代表姓名、职务）授权             （被授权人的姓名、职务）为我方就“   （项目名称）         ”的的采购合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（被授权人）（签字）：

投标人名称：                          （公章）

日    期：

附：法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

五、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加  蚌埠医科大学第一附属医院20吨锅炉及燃烧器维保服务 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害询价人的合法权益；

五、不与询价人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给询价人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：           法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日 (开标日期)

六、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：           法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日 (开标日期)

七、投标人锅炉及燃烧器维保服务业绩一份，体现合同时间、甲乙双方以及服务内容，加盖投标人公章。

八、其他材料